山西君泉瓦斯发电有限公司襄垣石泉煤业瓦斯

发电项目阶段性竣工环境保护验收意见

2023年6月4日，山西君泉瓦斯发电有限公司根据《山西君泉瓦斯发电有限公司襄垣石泉煤业瓦斯发电项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提

出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：本项目位于长治市襄垣县石泉村东南约270米，行业类别为D441火力发电，全厂厂区总占地2911.5m2，中心地理坐标为E112°53′26.51″/N36°31′40.7″。

工程主要建设内容见下表。

表1    项目建设内容一览表

| 工程名称 |  |  | 环评要求内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 瓦斯输送系统 |  | 采用瓦斯自动喷粉抑爆安全输送系统工艺，共安装两套自动喷粉抑爆输送系统，单套系统总输送能力为12000Nm3/h，每套系统均安装有自动阻爆泄爆装置、自动喷粉抑爆装置、水封阻火泄爆装置及相关火焰传感器、压力传感器等。 | 采用细水雾安全输送系统，安装有1套，系统总输送能力为12000Nm3/h，安装有自动阻爆泄爆装置、细水雾发生器、水封阻火泄爆装置及相关火焰传感器、压力传感器等。 | 变动 |
|  | 瓦斯脱水处理系统 |  | 冷凝脱水系统的制冷设备采用电制冷冷水机组，预处理能力按瓦斯总量为22352Nm3/h设计，主要设备有8台液气换热器、8台液气分离器、1套制冷机组、2台循环冷冻水泵。 | 冷凝脱水系统的制冷设备采用电制冷冷水机组，预处理能力按瓦斯总量为11176Nm3/h设计，主要设备有2台液气换热器、4台液气分离器、1套制冷机组、1台循环冷冻水泵 | 总装机容量为4MW配备设备 |
|  | 发电系统 |  | 发电机主厂房长41m，采用轻钢结构和吸声材料，窗口采用双层玻璃。8台燃气内燃机组南北向并列布置，装机规模为8×1000kW低浓度燃气内燃发电机组，采用低氮燃烧技术。包括燃气系统、空气系统、循环冷却水系统、润滑油系统和排气系统等。 | 发电机4个长12m×宽3m×高3m集装箱，每个集装箱内置1套（1×1000kW）低浓度内燃机发电机组，采用低氮燃烧技术。包括燃气系统、空气系统、循环冷却水系统、润滑油系统和排气系统等 | 总装机容量为4MW配备设备 |
|  | 余热利用系统 |  | 配套1台额定蒸发量5.0t/h的饱和蒸汽锅炉，烟气汇合后送至余热蒸汽锅炉产生蒸汽。1#和2#瓦斯发电机组配套设置缸套水板式换热器，产生75/50℃热水用于发电站采暖。 | 未建余热蒸汽锅炉。3#和4#瓦斯发电机组配套设置2台缸套水板式换热器，产的热水用于发电站采暖。 | 3#和4#瓦斯发电机组配套设置缸套水板式换热器 |
|  | 电气系统 |  | 发电机输出电压为10.5kV。8台1000kW燃气内燃发电机组为一组，接至电厂高压配电室10kV母线段，以1回10kV线路与附近变电站10kV母线并网运行。厂用电系统采用380V/220V电压等级。 | 发电机输出电压为10.5kV。4台1000kW燃气内燃发电机组为一组，接至电厂高压配电室10kV母线段与石泉煤矿变电站10kV母线并网运行。厂内用电系统采用380V/220V电压。 | 总装机容量为4MW配备设备 |
|  | 监控系统 |  | 燃气内燃发电机组设机组配套的监控系统，并增设一套电气微机综合自动化监控系统，与机组监控系统通讯接口传递数据进行双向通讯。 | 燃气内燃发电机组配套监控系统，增设一套电气微机综合自动化监控系统，与机组监控系统通讯接口传递数据进行双向通讯。 | 与环评一致 |
|  | 化学水系统 |  | 项目化学水系统水源取自瓦斯电站区清水池，补给水处理系统采用一级软化水系统，由石泉煤业瓦斯抽放泵站供水管网直接引入全自动软水器。 | 依托石泉煤业瓦斯抽放泵站供水管网。 | 基本一致 |
| 辅助工程 | 道路及广场 |  | 道路宽度4m，铺设长度约90.4m。厂区道路路面及广场地坪面积416.80m2。 | 厂区道路路面及广场地坪面硬化、绿化。 | 与环评一致 |
|  | 主控楼 |  | 一层为高压配电室、低压配电室；二层为控制室。建筑总长18m，宽7.8m，高9.0m，采用框架结构。 | 设2层，1层为高压配电室、低压配电室及控制室，2层为办公区，采用框架结构，建筑总长18m，宽7.8m，高9.0m。 | 基本一致 |
|  | 管线布置 |  | 主要管沟有瓦斯输送管道、热网循环水管道、厂区消防管道、生产生活给水管道、余热利用蒸汽管道和电缆沟等。 其中：瓦斯输送密闭管道采用架空敷设；热网循环水管道采用管沟与架空相结合的敷设方式；厂区消防管道、供水和排水管道均采用直埋敷设方式。 | 瓦斯输送密闭管道采用架空敷设；热网循环水管道采用管沟与架空相结合的敷设；厂区消防管道、供水和排水管道均采用直埋敷设。 | 与环评一致 |
|  | 生活区 |  | 运营期职工在石泉村内租用民房办公生活 | 职工在石泉村内租用民房为生活区 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电工程 |  | 厂用电系统采用380V/220V电压等级。设一段380V厂用工作母线，该母线电源由10kV母线段经两台厂用变压器分别引来，两路进线。两路380V工作母线的进线设置备自投装置，一用一备。 | 厂用电系统采用380V/220V电压。设一段380V厂用工作母线，由10kV母线段经两台厂用变压器分别引入，两路进线380V（一用一备） | 与环评一致 |
|  | 供水工程 |  | 本工程消防给水系统与生产给水系统合并，统一引自石泉煤矿风井工业场地井水，给水管网来的自来水送入本项目全自动软水器，经过全自动软水器的软化水存入软化水箱，软化水箱的水由补水泵送至各补水点 | 本工程消防给水系统与生产给水系统全部依托石泉煤矿给水管网。 | 变动 |
|  | 排水工程 |  | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏农灌，不外排。 软水制备过程产生的含盐废水，经沉淀后用于道路洒水，多余部分排入雨水管网。 | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏农灌，不外排。 生产给水系统全部依托石泉煤矿给水管网。 | 未配备软水制水系统 |
|  | 采暖工程 |  | 1#和2#瓦斯发电机组配套设置缸套水板式换热器，产生75/50℃热水用于发电站采暖 | 瓦斯发电机组配套设置缸套水板式换热器，产生的热水用于发电站采暖 | 3#和4#瓦斯发电机组配套设置缸套水板式换热器 |
|  | 通风工程 |  | 采用自然进风、机械排风的通风方式，主厂房设置阻燃型轴流风机，配电控制室设置事故排风机 | 采用自然进风、机械排风。燃气机组设置阻燃型轴流风机，配电控制室设置事故排风机 | 基本一致 |
|  | 消防工程 |  | 消防管道沿厂区道路环状布置，管径为DN150，并设置SA100/65-1.0型室外地下式消火栓。间距小于60m。室外消防给水管道采用无缝钢管，埋地敷设，管道埋设深度为1.2m。在瓦斯发电机组主厂房内为每台燃气内燃机设置一套水喷雾灭火系统，另外，在主厂房及主控楼内均按规定配一定数量的手提式磷酸铵盐灭火器。 | 消防管道沿厂区道路环状布置，并设置室外地下式消火栓，间距小于60m，室外消防给水管道采用地埋式无缝钢管敷设。每套内燃机发电机组设置1套水喷雾灭火系统，并按规定配备手提式磷酸铵盐灭火器。 | 与环评一致 |
|  | 环境空气 |  | 发电机组采用低氮燃烧技术，烟气进入SCR反应器（SCR选择性催化还原系统），在催化剂的作用下，将氮氧化物NOX转换成无害的氮气（N2）和水（H2O），脱硝后进入余热锅炉系统，然后通过20m高钢烟囱排入大气。 | 发电机组采用低氮燃烧技术，烟气进入SCR反应器（SCR选择性催化还原系统），在催化剂的作用下，将氮氧化物NOX转换成无害的氮气（N2）和水（H2O），然后通过20m高钢烟囱排入大气。 | 基本一致 |
|  | 水环境 |  | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏作农家肥使用，不外排。 软水制备过程产生的含盐废水，经沉淀后用于道路洒水，多余部分排入雨水管网。 | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏农灌，不外排。 生产给水系统全部依托石泉煤矿给水管网。 | 未配备软水制水系统 |
| 环保工程 | 固体废物 | 生活垃圾 | 站内设垃圾桶，集中收集后送环卫部门指点地点统一处理 | 集中收集后送环卫部门指点地点统一处理 | 与环评一致 |
|  |  | 废矿物油 | 设20m2危废暂存间一座，废矿物油、废油桶、废旧蓄电池、废催化剂在危废暂存间暂存后，统一由有资质的单位处理，暂存库须按规范建设，混凝土浇筑及HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，渗透系数≤10-7cm/s，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏，设置危险废物识别标志 | 厂区设1座15m2危废间，废矿物油、废油桶暂存于危废间，统一交由有资质单位长治市鑫芾宝环保科技有限公司处理； | 基本一致 |
|  |  | 废油桶 |  |  |  |
|  | 声环境 |  | 厂房围墙采取吸声材料，玻璃采取双层隔音玻璃；水泵采取减振、防噪、吸声等措施 | 各类泵全部安装在固定的室内，进行基础减振；瓦斯发电机、汽车机组设置在固定的机房内进行基础减振 | 基本一致 |
| 绿化工程 |  |  | 绿化面积436.8m2 | 厂区绿化 | 基本一致 |

表2  本项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设计 |  | 实际建设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格/型号 | 台（套）数 | 规格/型号 | 台（套）数 |
| 机务部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低浓度瓦斯发电机组 | 额定功率1000kW，出线电压10500V，烟气流量5696kg/h | 8 | 额定功率1000kW，出线电压10500V，烟气流量5696kg/h | 4 |
| 2 | 灭火花型排烟消音器 | DN500 | 8 | DN500 | 4 |
| 3 | 多风扇卧式散热水箱 | 电机功率N=10×3.0kW | 8 | 电机功率N=10×3.0kW | 4 |
| 4 | 液气换热器 | 处理气量3000Nm3/h | 8 | 处理气量3000Nm3/h | 2 |
| 5 | 液气分离器 | 处理气量3000Nm3/h | 8 | 处理气量3000Nm3/h | 4 |
| 6 | 电制冷冷水机组 | 制冷量750kW N=250kW | 2 | 制冷量750kW N=250kW | 1 |
| 7 | 冷冻水泵 | Q=180m3/h H=20m H2O N=15kW | 2 | Q=180m3/h H=20m H2O N=15kW | 1 |
| 8 | 瓦斯管道专用阻火器 | DN500 | 2 | DN500 | 1 |
| 9 | 瓦斯管道专用阻火器 | DN300 | 8 | DN300 | 4 |
| 10 | 正压管路自动放水器 | 设计压力15KPa | 3 | 设计压力15KPa | 2 |
| 11 | 煤矿低浓度瓦斯自动喷粉抑爆安全输送系统 | / | 2 | 细水雾安全输送系统 | 1 |
| 11.1 | 混气装置 | DN800 | 1 | DN800 | 1 |
| 11.2 | 自控湿式放散阀 | DN300 | 2 | DN300 | 1 |
| 11.3 | 水封阻火泄爆装置 | DN500 | 2 | DN500 | 1 |
| 11.4 | 干式泄爆器 | DN500 | 2 | DN500 | 1 |
| 11.5 | 矿用隔爆型阻爆阀门 | DN500 | 2 | DN500 | 1 |
| 11.6 | 矿用本安型抑爆器 | DN500 | 2 | DN500 | 1 |
| 11.7 | 矿用火焰传感器 | / | 8 | / | 4 |
| 11.8 | 矿用压力传感器 | / | 8 | / | 4 |
| 12 | 手提式滤油机 | Q=30L/min | 1 | Q=30L/min | 1 |
| 13 | 补液泵 | Q=1.8-3.3m3/h | 1 | Q=1.8-3.3m3/h | 1 |
| 14 | 全自动软水器 | Q=5t/h | 1 | / |  |
| 15 | 软水箱 | V=20m3 | 1 | / |  |
| 16 | 补水泵 | Q=3-5m3/h | 2 | Q=3-5m3/h | 1 |
| 17 | 余热蒸汽锅炉 | 额定发热量5t/h | 1 | / |  |
| 18 | 大气式除氧器 | 10t/h | 1 | / |  |
| 19 | 给水泵 | Q=7m3/h | 2 | Q=7m3/h | 1 |
| 20 | 引风机 | Q=17500m3/h | 1 | Q=17500m3/h | 1 |
| 21 | 主厂房通风降噪设备 | / |  | 通风降噪设备 | 4 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV开关柜 | KYN28A-12 | 12 | KYN28A-12 | 8 |
| 2 | 瓦斯电站用变压器 | SCB13-1000KVA/10±2X2.5%/0.4KV | 2 | SCB13-1000KVA/10±2X2.5%/0.4KV | 1 |
| 3 | 低压配电柜 | MNS型 | 11 | MNS型 | 11 |
| 4 | 控制箱 | J×F-3006 | 8 | J×F-3006 | 4 |
| 水工部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业水泵 | Q=10 m3/h | 2 | Q=10 m3/h | 2 |
| 2 | 消火栓泵 | Q=198 m3/h | 2 | Q=198 m3/h | 2 |
| 3 | 消防稳压装置 | / | 1 | / | 1 |
| 4 | 回收水泵 | Q=12.5 m3/h | 2 | Q=12.5 m3/h | 2 |
| 5 | 电动葫芦 | / | 1 | / | 1 |
| 6 | 移动式潜水泵 | Q=10m3/h | 1 | Q=10m3/h | 1 |

（二）环保审批情况及建设过程

2019年12月重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成了《山西君泉瓦斯发电有限公司襄垣石泉煤业瓦斯发电项目环境影响报告表》；2020年2月11日长治市生态环境局襄垣分局 长环襄函[2020]11号对《山西君泉瓦斯发电有限公司襄垣石泉煤业瓦斯发电项目环境影响报告表的批复》予以批复。

项目于2020年3月开工建设，2022年10月建设完成。项目设计总装机容量为8MW（8台×1000kW低浓度燃气内燃发电机组），实际生产能力为总装机容量为4MW（4台×1000kW）；项目主体工程与配套的环保设施已同时建成。

2021年3月10日公司申领了固定污染源排污登记表，证书编号为91140423MA0GRH89X3001P，有效期为2020年05月28日至2025年05月27日止。

（三）投资情况

本工程总投资5100万元，环保投资约为283万元，占建设项目总投资的5.55%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为装机容量为4MW低浓度燃气内燃发电机组（4台×1000kW）及配套的环保设施。

二、工程变动情况

经过现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，本项目性质、地点、生产工艺均未发生变化，具体变化：

| 序号 | 变动环节 | 环评阶段 | 验收阶段 | 变动说明 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯输送系统 | 采用瓦斯自动喷粉抑爆安全输送系统工艺，共安装两套自动喷粉抑爆输送系统 | 采用细水雾安全输送系统，安装有1套 | 优化生产设备 | 不属于 |
| 2 | 余热利用系统 | 配套1台额定蒸发量5.0t/h的饱和蒸汽锅炉 | 未建余热蒸汽锅炉 | 未产生污染物 | 不属于 |
| 3 | 供水工程 | 本工程消防给水系统与生产给水系统合并，统一引自石泉煤矿风井工业场地井水，给水管网的自来水送入本项目全自动软水器，经过全自动软水器的软化水存入软化水箱，软化水箱的水由补水泵送至各补水点 | 本工程消防给水系统与生产给水系统全部依托石泉煤矿给水管网。 | 未产生污染物 | 不属于 |
| 4 | 排水工程 | 软水制备过程产生的含盐废水，经沉淀后用于道路洒水，多余部分排入雨水管网。 | 未设置软水制备系统，生产用水全部依托石泉煤矿。 | 未产生污染物 | 不属于 |

根据中华人民共和国环境保护办公厅环办环评函[2020]688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，以上变动未增加不利环境影响，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况

| 类型 | 排放源 | 要求措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气内燃机 | 采用低氮燃烧技术，产生的烟气经SCR脱硝后进行换热，后经20m高烟囱排放，脱硝效率大于80%。 | 发电机组采用低氮燃烧技术，烟气进入SCR脱硝后通过15m高烟囱排入大气。 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 厂区设置沉淀池和旱厕，沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏用于农灌，不外排 | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏农灌，不外排。 |
|  | 软化水系统 | 属于清净下水，经沉淀后用于道路洒水，多余部分排入雨水管网。 | 未设置软水制备系统，生产用水全部依托石泉煤矿供水。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 站内设垃圾桶，集中收集后送环卫部门指定地点处理 | 集中收集后送环卫部门指点地点统一处理 |
|  | 废机油 | 建一座20m2危废暂存库，集中收集后，委托有危废处理资质的单位处理 | 厂区设1座15m2危废间，废矿物油、废油桶暂存于危废间，统一交由有资质单位长治市鑫芾宝环保科技有限公司处理； |
|  | 废油桶 |  |  |
| 噪声 | 瓦斯发电机组 | 基础减振，安装隔声罩，置于主厂房内，厂房采用吸声材料、窗口采用双层玻璃 | 各类泵全部安装在固定的室内，进行基础减振；瓦斯发电机、汽车机组设置在固定的机房内，进行基础减振。 |
|  | 排气筒风机 | 安装消声器、基础减振 |  |
|  | 泵类 | 合理选型、基础减振 |  |
|  | 变压器 | 基础减振、隔声、吸声 |  |
| 其他 |  | 绿化面积436.8m2 | 厂区全部进行了硬化、绿化 |

表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 环评报告批复要求 | 长治市生态环境局襄垣分局 长环襄函[2020]11号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主要内容 | 完成情况 |
|  | 1、严格落实大气污染防治措施。烟气经SCR脱硝装置处理进入余热锅炉换热后经不低于20米高的排气筒排放，确保达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排放污染物排放限值及测量方法》(GB17691-2005)表1中V阶段相关排放限值要求。满足裏环函(2019)299号文核定的总量控制指标，即：氮氧化物17.67t/a、烟尘0.108t/a。 | 发电机组采用低氮燃烧技术，烟气进入SCR反应器脱销后通过15m高烟囱排入大气。达到《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排放污染物排放限值及测量方法》(GB17691-2005)表1中V阶段相关排放限值要求。满足该项目总量控制指标要求。 |
|  | 2、落实水污染防治措施。厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏作农家肥使用，不外排。软水制备过程产生的含盐废水，经沉淀后用于道路洒水，多余部分排入雨水管网。 | 厂区设置沉淀池和旱厕，洗漱废水经沉淀后排入旱厕，定期委托附近村民清掏农灌，不外排。本项目未设置软水制备系统，生产用水全部依托石泉煤矿系统供水。 |
|  | 3、落实噪声污染防治措施。发电机组、风机、水泵等产噪设备均置于室内，同时采取基础减震、隔声、消声等降噪措施减少噪声对周边环境的影响。确保厂界噪声满足《工业企厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 | 各类泵全部安装在固定的室内，进行基础减振；瓦斯发电机、汽车机组设置在固定的机房内进行基础减振。敏感点噪声满足《工业企厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。厂界噪声西侧点位超标，主要受煤矿风机影响。 |
|  | 4、合理处置各类固废。严格按《报告表》要求做好危废的收集、暂存、运输及管理、建设一座20m'危废暂存间、废机油、废旧蓄电池、废离子交换树脂和废催化剂集中收集于危废暂存间后、统一由有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后、定期交由当地环卫部门统一处理。 | 厂区设1座15m2危废间，废矿物油、废油桶暂存于危废间，统一交由有资质单位长治市鑫芾宝环保科技有限公司处理；生活垃圾集中收集后、定期交由当地环卫部门统一处理。 |
|  | 5、按《报告表》要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，并不断完善，最大限度减少因瓦斯泄露事故引发突发环境事件造成的危害，按规定编制《突发环境事件应急预案》，加强管理人员培训并落实相关措施，有效防范和应对环境风险。 | 编制《突发环境事件应急预案》已备案 |

四、环境保护设施调试效果

2023年5月13日-5月14日山西君泉瓦斯发电有限公司委托山西魏立环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明：

1、有组织废气监测结果

燃气发电机组废气监测结果：监测结果表明，排气筒废气排放中氮氧化物排放绩效值最大值为0.423g/kw·h，烟尘未检出，低于《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》GB17691-2005 V阶段标准规定的氮氧化物限值2.0g/kw·h，烟尘限值0.02g/kw·h达标率均为 100%。

2、厂界噪声监测结果：厂界噪声昼间监测值范围为53.4dB(A)~60.5dB(A)，夜间监测值范围为45.6dB(A)~52.2dB(A)，厂界昼间噪声有一点位超标。主要原因是发电机组距离煤矿风机场地较近，受其影响噪声监测点超标。

公司年废气排放量为3652万标立方米，氮氧化物年排放量为8.68吨，烟尘排放量为0.021t/a；由此可知，该公司氮氧化物年排放量达到了8.835t/a，烟尘年排放量达到了0.054t/a总量控制指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据环评、其环评批复及监测计划的要求，项目无需对环境质量进行监测。

六、验收结论

山西君泉瓦斯发电有限公司襄垣石泉煤业瓦斯发电项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、完善公司环保规章制度及环境管理台账、加强废气环保设施运行管理，定期检修和维护等，以保证环保设施长期稳定正常运行，确保污染物达标排放。

2、进一步规范危废暂存间建设，依据标准和当地环保局要求完善危废标志标识，严格按照环保要求进行危废收集、暂存、转移。

3、完善废气排放口环保标识。

八、验收人员信息

验收组名单附后

山西君泉瓦斯发电有限公司2023年6月4日