五里堠煤矿低浓度瓦斯发电扩建项目阶段性

竣工环境保护验收意见

 2025年6月28日，左权县杨德煤层气利用有限公司根据《五里堠煤矿低浓度瓦斯发电扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提

出验收意见如下： 

一、项目建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：位于山西省晋中市左权县五里堠村五里堠煤业内。

建设规模：扩建3.4MW燃气内燃发电机组（4×600KW+2×500KW移动式集装箱机组）及配套附属设施；实际建设：扩建1.0MW燃气内燃发电机组（2×500KW移动式集装箱机组）及配套附属设施。
工程主要建设内容见下表1。

表1    项目主要建设内容一览表
	工程名称
	现有工程（已验收）
	环评项目建设内容（本次扩建）
	扩建后全厂实际建设内容
	备注

	主体工程
	发电系统
	4×600KW燃气内燃发电机组
	2×500KW和4×600KW燃气内燃发电机组
	4×600KW燃气内燃发电机组，2×500KW燃气内燃发电机组
	变动

	
	瓦斯输送系统
	瓦斯输送管道
	瓦斯输送系统将采用一根DN500的管道将瓦斯从抽放泵站预留接口架空输送至电站。瓦斯输送管道总长约50m，上设有湿式放散阀、泡罩式溢流水封阻火器、丝网过滤器、干式阻火器、水雾发生器、脱水溢流水封阻火器等设备及阀门
	将现有瓦斯输送管道延长至70m，确保瓦斯可以输送至本项目发电机组，同时在延长的管道上设置湿式放散阀、泡罩式溢流水封阻火器、丝网过滤器、干式阻火器、水雾发生器、脱水溢流水封阻火器等设备及阀门
	瓦斯输送系统将采用一根DN500的管道将瓦斯从抽放泵站预留接口架空输送至电站。瓦斯输送管道总长约210m，上设有湿式放散阀、泡罩式溢流水封阻火器、丝网过滤器、干式阻火器、水雾发生器、脱水溢流水封阻火器等设备及阀门
	基本一致

	
	
	细水雾输送系统
	瓦斯输送管道从瓦斯抽放泵站预留瓦斯管道接口至发电区的瓦斯管道总长约50m，输送管道上每隔20m设置一个细水雾发生器，共3个
	在延长的20m瓦斯输送管道上设置一个细水雾发生器
	瓦斯输送系统从瓦斯抽放泵站预留瓦斯管道接口至发电区的瓦斯管道总长约210m，输送管道上每隔20m设置一个细水雾发生器，共10个
	与环评一致

	
	电力系统
	1#～4#发电机组接入400V工作母线接入煤矿35kV变电站。
	5#-10#发电机组接入400V工作母线接入煤矿35kV变电站
	1#~6#发电机组接入10KV工作母线接入煤矿35kV变电站
	与环评一致

	
	冷却系统
	瓦斯发电机组的设备循环冷却液密闭循环，冷却系统内循环介质为防冻冷却液；对外散热为空气冷却，不需冷却水
	瓦斯发电机组的设备循环冷却液密闭循环，冷却系统内循环介质为防冻冷却液；对外散热为空气冷却，不需冷却水
	瓦斯发电机组的设备循环冷却液密闭循环，冷却系统内循环介质为防冻冷却液；对外散热为空气冷却，不需冷却水
	与环评一致

	
	监控系统
	全厂监控管理系统通过国际标准工业通讯网络与气体预处理装置、各发电机组的控制系统联网，采集各机组的数据信息进行集中显示、监控
	发电站监控管理系统通过国际标准工业通讯网络与本项目新增发电机组的控制系统联网，采集各机组的数据信息进行集中显示、监控
	全厂监控管理系统通过国际标准工业通讯网络与气体预处理装置、各发电机组的控制系统联网，采集各机组的数据信息进行集中显示、监控
	与环评一致

	辅助工程
	综合泵房
	一座3m×9m集装箱结构
	/
	一座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	主控室
	一座3m×9m集装箱结构
	/
	一座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	高压室
	一座3m×9m集装箱结构
	/
	一座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	低压室
	一座3m×9m集装箱结构
	
	一座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	卫生间
	一座3m×9m集装箱结构
	/
	一座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	仓库
	两座3m×9m集装箱结构
	/
	两座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	检修室
	两座3m×9m集装箱结构
	/
	两座3m×9m集装箱结构
	依托

	
	机油库
	一座4m×4m集装箱结构
	/
	一座4m×4m集装箱结构
	依托

	
	危废贮存库
	一座，占地32m2
	拆除现有危废贮存库，新建一座砖混结构的危废贮存库，占地32m2
	新建一座彩钢结构的危废贮存库，占地27m2
	本次整改

	公用工程
	供电
	自发自用
	自发自用
	自发自用
	扩建

	
	供水
	由五里堠煤业现有供水管网供给
	由五里堠煤业现有供水管网供给
	由五里堠煤业现有供水管网供给
	依托

	
	排水
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站；瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	本次扩建不新增劳动定员，无新增生活污水；瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站；瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	依托

	
	采暖
	依托“五里堠煤业瓦斯氧化供热项目”
	依托“五里堠煤业瓦斯氧化供热项目”
	依托“五里堠煤业瓦斯氧化供热项目”
	扩建

	环保工程
	废气
	低浓度燃气内燃发电机组
	配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA001）排放
	配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA002）排放
	4台600KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA001）排放；2台500KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA002）排放
	基本一致

	
	废水
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站
	本次扩建不新增劳动定员，无新增生活污水
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站
	依托

	
	
	瓦斯脱水废水
	瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	依托

	
	噪声
	选用低噪设备，置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接
	选用低噪设备，置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接
	选用低噪设备，置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接
	与环评一致

	
	固废
	生活垃圾
	设垃圾桶，收集后送矿区垃圾站统一处理
	本次扩建不新增劳动定员，无新增生活垃圾
	设垃圾桶，收集后送矿区垃圾站统一处理
	依托

	
	
	废润滑油、废油桶、废棉纱、废手套
	暂存于危废贮存库，定期交由左权金隅水泥有限公司处置
	暂存于危废贮存库，定期交由左权金隅水泥有限公司处置
	暂存于危废贮存库，定期交由运城润泰环保科技有限公司处置
	基本一致

	
	
	废蓄电池

废催化剂

废防冻液

废冷却液
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	
	

	
	
	废滤芯
	定期由厂家更换回收
	定期由厂家更换回收
	定期由厂家更换回收
	/

	依托工程
	五里堠瓦斯抽放站
	依托五里堠煤业瓦斯抽放站排放的瓦斯
	依托五里堠煤业瓦斯抽放站排放的瓦斯
	依托五里堠煤业瓦斯抽放站排放的瓦斯
	依托


（二）环保审批情况程及建设过

2025年4月左权县杨德煤层气利用有限公司编制完成了《五里堠煤矿低浓度瓦斯发电扩建项目环境影响报告表》；2025年4月9日晋中市生态环境局左权分局 以左环函[2025]22号文对《五里堠煤矿低浓度瓦斯发电扩建项目环境影响报告表》予以批复。

（三）投资情况

总投资94万元，环保投资约为27.46万元，占建设项目总投资的29.21%。
（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为扩建1.0MW燃气内燃发电机组（2×500KW移动式集装箱机组）及配套附属设施。
二、工程变动情况

经过现场调查，受气源供气不足影响，企业目前建设两台500KW燃气内燃发电机，建设规模较环评阶段减少，本次为阶段性验收，根据中华人民共和国环境保护办公厅环办环评函[2020]688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，以上变动未增加不利环境影响，不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。
表3  环评要求及落实情况一览表

	类型
	排放源
	要求措施
	完成情况

	大气污染物
	2.4MW发电机组排气筒DA001
	4台600KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA001）排放
	4台600KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA001）排放

	
	3.4MW发电机组排气筒DA002
	4台600KW和2台500KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA002）排放
	2台500KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA002）排放

	水污

染物
	生活污水
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站
	生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站

	
	瓦斯脱水废水
	瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排
	瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排

	声环境
	各类机械设备
	选用低噪设备，置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接
	选用低噪设备，置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接

	固体废物
	生活垃圾
	设垃圾桶，收集后送矿区垃圾站统一处理
	设垃圾桶，收集后送矿区垃圾站统一处理

	
	废润滑油、废油桶、废棉纱、废手套
	暂存于危废贮存库，定期交由左权金隅水泥有限公司处置
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位运城润泰环保科技有限公司处置

	
	废蓄电池、废催化剂、废防冻液、废冷却液
	暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置
	

	
	废滤芯
	定期由厂家更换回收
	定期由厂家更换回收

	土壤及地下水

污染防治措施
	发电站地面均已硬化，危废贮存库和机油库按照重点防渗区的技术要求进行了防渗处理，化粪池按照一般防渗区的技术要求进行了防渗处理。
	已验收落实

	环境风险

防范措施
	①危废贮存库、机油库按重点防渗区技术要求进行了防渗处理，库内设有导流渠和收集池，发电站内设有事故油池。

②企业应配备安全照明设施、消防沙袋、消防灭火器及铲子若干。同时危废贮存库内安装监控装置和通讯设备，并配备相应的安全防护服装和工具。

③企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的相关要求，对项目产生的废润滑油进行贮存、管理和转运。同时每天对危废贮存库进行巡查，并定期进行安全检查。

④制定完善的环境风险应急预案，配备相应的应急物资和应急队伍，定期进行演练。
	①已落实危废贮存库、机油库按重点防渗区技术要求进行了防渗处理，库内设有导流渠和收集池，发电站内设有事故油池。

②企业配备安全照明设施、消防沙袋、消防灭火器及铲子若干。同时危废贮存库内安装监控装置和通讯设备，并配备相应的安全防护服装和工具，已落实。

③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的相关要求，对项目产生的废润滑油进行贮存、管理和转运。同时每天对危废贮存库进行巡查，并定期进行安全检查，已落实。

④编制突发环境事件应急预案并按要求配备应急资源、进行应急演练等，已落实。

	其他环境

管理要求
	①健全管理机制，保证治污设施正常运转。

②做好例行监测，及时反馈治理效果。

③加强施工期环境管理，做好噪声、废气、废水、固废等方面环保措施。
	保证治污设施正常运转；做好噪声、废气、废水、固废等方面环保措施，例行监测，及时反馈治理效果。


表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

	环评报告批复要求
	晋中市生态环境局左权分局  左环函[2025]22号

	
	主要内容
	落实情况
	完成

情况

	
	1、落实施工期生态保护和污染防治措施。加强施工扬尘管控，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方施工作业。施工现场采用围网或挡板遮挡；配套场地洒水设施，控制洒水次数。施工过程中堆料应遮蔽覆盖；使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，施工现场内低速行驶，篷布密闭运输，运输车辆及时清理，加强保养；施工期生活污水沉淀后洒水抑尘，洗车废水沉淀后用于厂区地面洒水抑尘，均不外排；采用低噪声设备，运输车辆应符合国家标准，定期维修和养护，敏感区路段禁止鸣笛，禁止夜间运输；建筑垃圾及时运至指定的垃圾堆放场所，施工结束后尽量恢复原有地貌
	/
	完成

	
	2、严格落实大气污染防治措施。燃气内燃发电机组配置SCR法烟气脱硝设施，处理达标后由高15m内径0.4m排气筒排放。
	严格落实大气污染防治措施。4台600KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA001）排放；2台500KW的燃气内燃发电机组配置1套SCR法烟气脱硝设施，处理后由1根高15m，内径0.4m的排气筒（DA002）排放。
	完成

	
	3、落实污废水处理措施。生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站；瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统循环使用不外排。
	落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后排入五里堠煤业生活污水处理站；瓦斯脱水废水经收集后送至雾化系统，再次循环使用，不外排。
	完成

	
	4、落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备并置于封闭箱内，基础减振、消声、泵类设备进出口柔性连接：设备定期维护保养，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。确保全厂噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求
	产噪设备置于封闭式车间，选择低噪声设备安装消音装置，采取减震措施，水泵管道软连接，定期维修维护。噪声昼间监测值范围为50.0dB(A)~61.9dB(A)，夜间监测值范围为48.9dB(A)~60.9dB(A)，该项目厂界南侧紧邻煤矿风井场地，厂界西侧紧邻煤矿瓦斯抽放站，厂界南侧、西侧未进行噪声监测。该项目厂界周边200米范围内无噪声敏感建筑物。
	完成

	
	5、落实固体废物污染防治措施。生活垃圾收集后送矿区垃圾站统一处理；废滤芯定期由厂家更换回收；废润滑油、废油桶、废棉纱等危险废物收集后暂存于危废贮存库，定期委托有处置资质单位对其进行处置
	厂区设垃圾桶，收集后送矿区垃圾站统一处理；利用厂区原有危废暂存间，所有危险废物置分类于危废间，废润滑油、废油桶、废棉纱、废手套、废蓄电池、废催化剂、废防冻液、废冷却液定期交由有资质单位运城润泰环保科技有限公司处理处置；废滤芯定期哟厂家回收
	完成


四、环境保护设施调试效果
2025年5月31日～6月1日左权县扬德煤层气利用有限公司委托山西魏蓝环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明： 

1、废气监测结果

（1）5#、6#发电机组废气监测结果：监测结果表明，排气筒废气排放中氮氧

化物排放绩效值最大值为0.08g/kw·h，低于《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2018）中VI阶段标准氮氧化物限值0.4g/kw·h，达标率为 100%。

厂界噪声监测结果

由监测结果可知：厂界噪声昼间监测值范围为50.0dB(A)~61.9dB(A)，夜间监测值范围为48.9dB(A)~60.9dB(A)，该项目厂界南侧紧邻煤矿风井场地、厂界西侧紧邻煤矿瓦斯抽放站均未进行噪声监测。该项目厂界周边200米范围内无噪声敏感建筑物。
3、总量控制指标完成情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“D4419其他电力生产”，该行业不在《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》范围内，故本项目无需申请污染物排放总量。
五、验收结论

左权县扬德煤层气利用有限公司五里堠煤矿低浓度瓦斯发电扩建项目环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程阶段性实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、剩余发电机组建成后另行履行验收手续；进一步规范危废贮存间建设，完善环保标识、标志及台账记录，严格按照国家环保要求进行危废收集、暂存、转移。

2、加强脱硝设施的日常运行维护和管理，保证污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单附后

                                               左权县扬德煤层气利用有限公司
2025年6月28日                                       
